Утверждены постановлением Администрации городского округа Домодедово Московской области  от 02.11.2020  № 2412

Нормативы состава сточных вод, рассчитанные для объектов абонентов
организаций, осуществляющих водоотведение в централизованные системы
водоотведения МУП «Домодедовский водоканал»

- Очистные сооружения г.о. Домодедово, с. Вельяминово.

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Норматив состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 140,0 |
| 2 | Аммоний-ион | 12,2 |
| 3 | Сульфаты | 100,0 |
| 4 | Хлориды | 300,0 |
| 5 | БПК5 / БПКполн | 133,0/ 190,0 |
| 6 | Фосфаты (по Р) | 1,9 |
| 7 | АПАВ | 0,34 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,21 |
| 9 | ХПК | 295,0 |
| 10 | Железо | 0,43 |

- Очистные сооружения г.о. Домодедово д. Житнево.

| № п/п | Наименование вещества | Норматив состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 120,0 |
| 2 | Аммоний-ион | 10,3 |
| 3 | Сульфаты | 100,0 |
| 4 | Хлориды | 300,0 |
| 5 | БПК5 / БПКполн | 112,0/160,0 |
| 6 | Фосфаты (по Р) | 1,6 |
| 7 | АПАВ | 0,27 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,35 |
| 9 | ХПК | 250,0 |
| 10 | Железо | 0,34 |

- Очистные сооружения г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Агрохимиков

(п. ЦОС ВИУА)

| № п/п | Наименование вещества | Норматив состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 150,0 |
| 2 | Аммоний-ион | 15,8 |
| 3 | Сульфаты | 100,0 |
| 4 | Хлориды | 300,0 |

| 5 | БПК5 / БПКполн | 171,0/245,0 |
| --- | --- | --- |
| 6 | Фосфаты (по Р) | 2,45 |
| 7 | АПАВ | 1,0 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,79 |
| 9 | ХПК | 350,0 |
| 10 | Железо | 0,6 |

- Очистные сооружения г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Южная.

| № п/п | Наименование вещества | Норматив состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 140,0 |
| 2 | Аммоний-ион | 10,9 |
| 3 | Сульфаты | 100,0 |
| 4 | Хлориды | 300,0 |
| 5 | БПК5 / БПКполн | 118,0/169,0 |
| 6 | Фосфаты (по Р) | 1,69 |
| 7 | АПАВ | 0,95 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,65 |
| 9 | ХПК | 240,0 |
| 10 | Железо | 0,35 |

Требования к общим свойствам сточных вод:

- pH 6,5-8.5;

- Температура сточных вод не более 40 °С;

- Минерализация не более 1000 mг/дм3;

- Токсичность воды отсутствует.

Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне таблиц, допускается в концентрациях, не превышающих соответствующие предельно-допустимые концентрации (ПДК) в воде водоёма рыбохозяйственного значения.

Условные обозначения:

ХПК - химическое потребление кислорода;

БПК5 - биологическое потребление кислорода;

АПАВ - анионные поверхностно-активные вещества.